ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СТАН ПИТНОЇ ВОДИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ
КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» за січень 2026 року.
 

	Показники
	Одиниці
виміру
	Нормативи
для води питної
водопровідної
ДСанПіН
2.2.4-171-10
	ВНС

«Магала»
	ВНС

«Біла»
	ВНС

«Рогізна»
	Водогін «Дністер-Чернівці»

	
	
	
	
	
	
	РЧВ 
«Вікно»
	РЧВ 
«Шубранець»
	РЧВ

«Попова»

	Обєм 
	м.куб.
	
	 
	  
	  
	                      

	1. Мікробіологічні показники

	Число мікроорганізмів

 в 1см3 води
	КУО/см3
	не більше

100
	        2
	        4
	0
	6
	          2
	2

	Загальні коліформи
	КУО/100 см3
	відсутність
	відсутні
	відсутні
	відсутні
	відсутні
	відсутні
	відсутні

	Е.соlі
	КУО/100 см3
	відсутність
	відсутні
	відсутні
	відсутні
	відсутні
	відсутні
	відсутні

	Ентерококи
	КУО/100 см3
	відсутність
	відсутні
	відсутні
	відсутні
	відсутні
	відсутні
	відсутні

	2. Органолептичні показники

	  Запах:

  при t 200 С,  600С       
	бали
	 ≤2 ; ≤ 2
	0; 1
	0; 1
	0; 1
	0; 1
	0; 1
	0;1

	  присмак при 200 С
	бали
	≤ 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  каламутність
	мг/дм3
	≤ 1,5
	0,04
	0,23
	0
	0,1
	0,11
	            0,14

	  кольоровість
	градуси
	≤ 20
	˂5
	˂5
	       ˂ 5
	˂5
	˂5
	˂5

	3. Фізико-хімічні показники

	  водневий показник
	одиниці рН
	6,5 - 8,5
	7,47
	7,76
	7.38
	       7,85
	7,73
	7,73

	  залізо загальне
	мг/дм3
	≤ 0,2  
	0,03
	0,05
	0,02
	0,02
	0,06
	0,05

	  загальна жорсткість
	моль/м3
	≤ 7,0 (10,0)
	      5,7
	5,2
	       9,5
	        4,5
	          6,3
	6,4

	  хлороформ
	мг/дм3
	≤ 60
	    20,5
	      22,4
	       3,8
	98,6
	          81,2
	124,0

	  натрій
	мг/дм3
	≤ 200,0
	      23,3
	      27,0
	       17,4
	15,0
	17,1
	13,9

	  сульфати
	мг/дм3
	≤ 250,0
	      66,3
	      65,8
	       105,8
	65,0
	          86,9
	         76,7

	  хлориди
	мг/дм3
	≤ 250,0
	      41,8
	      40,8
	       34,2
	36,5
	          40,8
	39,9

	  марганець
	мг/дм3
	≤ 0,05 (0,1) 
	      < 0,05
	      < 0,05
	      < 0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05

	  мідь
	мг/дм3
	≤ 1,0
	˂0,02
	˂0,02
	˂0,02
	˂0,02
	˂0,02
	˂0,02

	  сухий залишок
	мг/дм3
	≤1000 
	      388,0
	     375,0
	      578,0
	285,0
	          432,0
	416,0

	  хлор

  залишковий вільний
	мг/дм3
	≤ 0,5
	0,34
	0,3
	0,31
	0,35
	0,35
	0,37

	  загальна лужність
	моль/м3
	(0,5 - 6,5)*
	4,1
	3,8
	7,0
	       2,1
	           4,0
	4,2

	  цинк  
	мг/дм3
	≤ 1,0
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01

	4. Санітарно-токсикологічні показники

	  аміак 
	мг/дм3
	≤ 0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  нітрити
	мг/дм3
	≤ 0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  нітрати (по NO3)
	мг/дм3
	≤ 50,0
	       3,5
	      3,5
	5,8
	1,5
	           5,3
	            5,3

	  фториди
	мг/дм3
	≤ 1,5 (0,7-1,2) 
	0,12
	0,13
	0,33
	0,08
	0,14
	0,14

	  окислюваність (КМnО4)
	мгО2/дм3
	≤ 5,0
	      1,29
	1,78
	0,94
	4,5
	          2,42
	          2,38

	  алюміній  
	мг/дм3
	≤ 0,20
	      0,02
	0,02
	0,02
	0,2
	0.07
	0,07

	  кадмій  
	мг/дм3
	≤ 0,001
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005

	  миш'як  
	мг/дм3
	≤ 0,01
	<0,00025
	<0,00025
	<0,00025
	<0,00025
	<0,00025
	<0,00025

	  молібден  
	мг/дм3
	≤ 0,07
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001

	  ртуть  
	мг/дм3
	≤ 0,0005
	<0,00025
	<0,00025
	<0,00025
	<0,00025
	<0,00025
	<0,00025

	  свинець  
	мг/дм3
	≤ 0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01

	  нікель
	мг/дм3
	≤ 0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	  хром загальний
	мг/дм3
	≤ 0,05
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	  пестициди
	мг/дм3
	≤ 0,0005
	0
	         0
	0
	0
	0
	            0

	  кобальт
	мг/дм3
	≤ 0,1
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01


Начальник відділу лабораторного контролю

                            Галина  КРИВЧАНСЬКА                                

