Заходи Інвестиційної програми КП «Чернівціводоканал» на 2026 рік.

Водопостачання

1.1.6.1 "Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці" для проекту муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія І. 1 черга будівництва. Магістральний водогін з Шубранця до р. Прут. Заміна магістрального трубопроводу після р. Прут, "Стара" труба, зона зсувів (коригування)

Даний захід умовно поділяється на два пускові комплекси, а саме:

Пусковий комплекс №1 «Магістральний водогін з Шубранця до р. Прут»:

- заміна трубопровідних ділянок Ø900 мм - 2,4 км;

- заміна трубопровідних ділянок Ø1 000 мм – 1,1 км.

Пусковий комплекс №2 «Заміна магістрального трубопроводу після р. Прут «Стара» труба, зона зсувів»

- заміна трубопровідних ділянок в зоні зсувів (надземна)  Ø900 мм - 0,55 км

- заміна трубопровідних ділянок в зоні зсувів (підземна) Ø900 мм - 0,88 км.

- заміна трубопровідних ділянок в зоні зсувів (підземна) Ø900 мм - 0,88 км.

- заміна трубопровідних ділянок в зоні зсувів Ø500 мм - 0,888 км

1.1.6.2 Реконструкція аварійних ділянок напірного водогону «ВНС Шубранець -РЧВ «Попова» Ду 900 мм загальною протяжністю 7 км в м. Чернівці, Чернівецької обл.

Межа робіт з відновлення магістрального водопроводу Ø900 обмежена пріоритетними сегментами, визначеними вище:

- Сегмент довжиною 1,5 км ВНС «Шубранець» - РЧВ «Попова» між вулицями Золочівська та Стрийська.

- Сегмент довжиною 2 км через село Ленківці до річки Прут; і

- Сегмент довжиною 3,5 км між відрізками, включеними до Стадії 1, в районі села Очерет.

Проміжні вузли між паралельними напірними трубопроводами визначають межі робіт на напірній магістралі Ø1 000 мм

1.1.6.3 Реконструкція водопровідної мережі міста Чернівці з встановленням обладнання для вдосконаленої системи регулювання тиску в м. Чернівці, Чернівецької області

На поточному етапі розробки проєкту (етап техніко-економічного обґрунтування) здійснено:

Прийнято концептуальне рішення щодо системи регулювання тиску у водопровідній мережі міста з її умовним поділом на 3 макрозони та 3 мікрозони, для яких у вузлових камерах заплановано встановлення клапанів регулювання тиску та іншого запірного обладнання.

Прийнято рішення про подальшу експлуатацію локальних насосних станцій підвищення тиску типу Booster, до поки не буде здійснено заплановані заходи спрямовані на реконструкцію розподільчої водопровідної мережі міста.

1.1.6.4 «Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці" для проекту муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія І. 3 черга будівництва. 1 та 2 пускові комплекси. Водозабір сирої води "Митків". Станція водоочищення "Вікно»

Даний захід умовно поділяється на два пускові комплекси, а саме:

Пусковий комплекс №1 «Водозабір сирої води «Митків»:

- встановлення насосного агрегату (№3) Д2000/100 без електродвигуна на існуючому фундаменті - 1 од.;

- заміна запірної арматури в насосній станції на всмоктуючих трубопроводах Ø1 000 мм - 5 од., Ø1 400 мм - 2 од. (на затвори).

- заміна майданчикових трубопроводів Ø1 000 мм -62 м;

- заміна майданчикових трубопроводів Ø1 000 мм -62 м;

- заміна зворотних клапанів на напірних лініях Ø800 мм та Ø500 мм - 2од.;

- заміна майданчикових трубопроводів Ø800 мм - 105 м;

- заміна запірної арматури Ø1 000 мм (на затвори) в камерах гасіння - 2 од.;

- прокладка: повітряної кабельної лінії по існуючих опорах (самонесучий ізольований) 3х120 - 5,3 км; кабелю NA2XS(FL)2Y-10 1Х120/35 - 1,5 км;

Пусковий комплекс №2 «Станція водоочищення «Вікно»:

- реконструкція фільтрів - 5 од. (облицювання, заміна загрузки - кварцовий пісок), заміна скидних засувок Ø1 000 мм - 5од.;

- влаштування приладів обліку (технологічні потреби) на фільтрах - 5 од.;

- заміна запірної арматури на фільтрах засувки Ø600мм - 10 од., Ø500 мм - 5 од., Ø150 мм - 10 од.;

- заміна запірної арматури на камерах реакції: засувки Ø600 мм - 5 од., Ø150мм - 5 од.;

- монтаж насосного агрегату № 4 ЦН1000/180 (Q =1 000 м3/год, Н=180м) з електродвигуном 6 кВт N = 630 кВт на насосній станції ІІ-го підйому . Влаштування фундаментів, високовольтного кабелю - 100 м, пускової апаратури для синхронного двигуна (тиристор), арматури на всмоктуючому та напірному трубопроводах (засувки: Ø800 мм - 1 од., сталева засувка Ø500 мм - 1 од., сталевий зворотній клапан Ø500 мм - 1од.).

1.1.6.5 Капітальний ремонт насосного обладнання на насосних станціях підвищення тиску в теплових розподільчих пунктах міста Чернівці за адресами:       вул. Г. Майдану, ___; вул. Головна, ___; вул. Щербанюка, ___; вул. Узбецька, ___.

В рамках заходу передбачена реконструкція чотирьох підвищувальних водопровідних насосних станцій з метою покращення умов експлуатації водопровідного господарства, а саме:

- заміна насосних агрегатів на сучасні енергоефективні аналоги;

-встановлення систем частотного регулювання (ЧРП) для автоматичної підтримки тиску;

-встановлення сучасної запірної арматури та зворотних клапанів для зменшення гідравлічних втрат.

1.1.6.6 Капітальний ремонт дренажно-розподільчої системи із заміною фільтруючої загрузки фільтра №3 на водоочисних спорудах "Вікно" водогону "Дністер - Чернівці" Чернівецької області

Для повноцінного відновлення роботи фільтра №3 необхідно виконати повну заміну конструкцій, вузлів, елементів дренажно - розподільчої системи та заміну завантаження фільтра, що зазнали найбільшого впливу внаслідок процесів тривалої експлуатації, агресивного впливу корозії, атмосферних вод, тощо.

Реалізація заходу дозволить відновити роботу фільтра №3 та покращити якість очистки питної води.

Прийнято рішення про відновлення з доведенням до належної роботи фільтра № 3.

1.2.4.1 Проектування, постачання та встановлення на об’єкті обладнання для гіпо-хлориту натрію на ВОС «Вікно», включаючи забезпечення витратних мате-ріалів, вихідних операцій та незначних будівельних робіт

Захід передбачає комплекс робіт з проєктування, постачання та встановлення сучасного обладнання для виробництва і застосування гіпохлориту натрію на водоочисних спорудах «Вікно».

1.2.6.1Придбання автомобіля для перевезення бригад аварійно-відновлювальних  робіт на водопровідних мережах міста

Придбання такого автомобілю дає можливість підвищити продуктивність праці за рахунок зменшення часу на виконання робіт, раціонально використовувати робочий час при виконанні виробничих завдань на підприємстві, а також дозволяє значно економити паливно-мастильні матеріали та витрати на запасні частини.

Закупівля аварійно-ремонтного автомобіля виготовленого на базі повнопривідного шасі Isuzu дасть можливість доставляти до місця проведення робіт бригаду працівників в кількості неменше 5 осіб, спеціального обладнання та інвентарю.

Автомобіль ГАЗ -52 ( 119-09 МС), що планується замінити на новий ISUZU NPR75L-K, експлуатується на підприємстві 42 роки та значну частину робочого часу простоює в ремонті.

1.2.8.1 Сплата відсотків за проєктом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"

1.2.8.2 Сплата відсотків за проєктом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"

Водовідведення

2.1.1.1 Реконструкція системи електропостачання з влаштуванням сонячної електростанції потужністю 40 кВт (на власне споживання) на даху Головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) за адресою: вул.Рокитнянській в м.Чернівці, в т.ч.ПКД та експертиза

КП «Чернівціводоканал» отримано у вигляді безоплатної допомоги комплект сонячних панелей та супутнього обладнання, яке планується встановити на даху Головної каналізаційної станції (ГКНС).

Оскільки обладнання отримано безоплатно, фінансування в межах Інвестиційної програми 2026 передбачається на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

2.1.3.1 Придбання автомобіля для перевезення бригад аварійно-відновлювальних  робіт на каналізаційних мережах міста обладнаного прочищувальною установкою високого тиску

Захід передбачає придбання нового спеціалізованого автомобіля з прочищувальною установкою високого тиску на базі ISUZU NPR75L-K для транспортування аварійно-ремонтних бригад та виконання робіт з прочищення каналізаційних мереж.

Придбання нового автомобіля на базі ISUZU NPR75L-K дозволить зменшити витрати на ремонт застарілої техніки, скоротити витрати пального, знизити експлуатаційні витрати, мінімізувати простої техніки, підвищити продуктивність праці аварійно- ремонтних бригад.

2.1.3.2 Придбання пересувної електротехнічної лабораторії ЕТЛ-10 на базі автомобіля FIAT DUCATO L3H6

З метою забезпечення надійної та безпечної експлуатації електричних мереж підприємства, своєчасного проведення випробувань, вимірювань та діагностики електрообладнання напругою до 10 кВ, передбачається придбання пересувної електротехнічної лабораторії ЕТЛ-10 на базі автомобіля FIAT DUCATO L3H6.

Відсутність на підприємстві власної електротехнічної лабораторії не дозволяє виконання повного комплексу діагностичних робіт власними силами та призводить до збільшення тривалості аварійно-відновлювальних робіт, зростання витрат на залучення сторонніх спеціалізованих організацій та ризику зниження надійності водопостачання споживачів.

2.1.4.1 Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Магала, Чернівецької області

Перша черга:

- Встановлення шламових насосів з перетворювачами частоти;

- Встановлення автоматизованої системи знезараження очищених стічних вод;

- Капітальний ремонт будівлі решіток;

- Друга черга:

- Капітальний ремонт насосної станції первинного мулу;

- Реконструкція двох вторинних баків з радіальним потоком;

- Реконструкція аеротенків;

- Встановлення дрібно бульбашкової системи аерації в аеротенках.

Третя черга:

- Заміна зношених повітродувок, насосів та іншого обладнання;

- Будівництво станції зневоднення мулу;

- Реконструкція мулових лагун для зберігання зневодненого мулу;

Встановлення витратомірів, пробовідбірників, датчиків кисню та автоматизованої системи управління

2.2.6.1 Розроблення ПКД на: "Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. Південно-Кільцевій на ділянці від РКНС 1-А до колодязя гасника в м. Чернівці", в т. ч. експертиза

Напірний каналізаційний колектор прокладений від РКНС - 1А по вул.Південно -Кільцевій перебуває в експлуатації з 1973 року та має значний фізичний знос. За результатами технічних обстежень і аналізу аварійності встановлено:

    - наявність корозійного руйнування трубопроводу;

    - підвищена кількість поривів та витоків стічних вод;

    - зниження пропускної спроможності через замулення та внутрішні відкладення;

    - ризик виникнення аварійних ситуацій із можливим підтопленням територій та забруднення навколишнього середовища.

Захід передбачає розроблення проектно - кошторисної документації на напірну частину каналізаційного колектора від РКНС 1-А до РКНС – 1 протяжністю 1060 п.м.  об’єкт «Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. Південно-Кільцевій на ділянці від РКНС 1-А до колодязя гасника в м. Чернівці».

2.2.6.2 Придбання сигналізаторів-аналізаторів газів для встановлення на ГКНС,       РКНС - 1, РКНС-1А, КНС "Денисівська", КНС "Хотинська"

Захід передбачає придбання та встановлення стаціонарних сигналізаторів-аналізаторів небезпечних газів типу Дозор-С-4-20-6236-4 на Головній каналізаційній насосній станції (ГКНС), районних каналізаційних насосних станціях (РКНС-1, РКНС-1А) та каналізаційних насосних станціях «Денисівська» і «Садгірська».

Встановлення сигналізаторів-аналізаторів Дозор-С-4-20-6236-4 забезпечить безперервний моніторинг концентрації небезпечних газів із подачею світлової та звукової сигналізації при перевищенні гранично допустимих рівнів.