ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СТАН ПИТНОЇ ВОДИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ
КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» за травень 2026 року.
 

	Показники
	Одиниці
виміру
	Нормативи
для води питної
водопровідної
ДСанПіН
2.2.4-171-10
	ВНС

«Магала»
	ВНС

«Біла»
	ВНС

«Рогізна»
	Водогін «Дністер-Чернівці»

	
	
	
	
	
	
	РЧВ 
«Вікно»
	РЧВ 
«Шубранець»
	РЧВ

«Попова»

	Обєм 
	м.куб.
	
	 
	  
	  
	                      

	1. Мікробіологічні показники

	Число мікроорганізмів

 в 1см3 води
	КУО/см3
	не більше

100
	        1
	        4
	1
	6
	          5
	3

	Загальні коліформи
	КУО/100 см3
	відсутність
	відсутні
	відсутні
	відсутні
	відсутні
	відсутні
	відсутні

	Е.соlі
	КУО/100 см3
	відсутність
	відсутні
	відсутні
	відсутні
	відсутні
	відсутні
	відсутні

	Ентерококи
	КУО/100 см3
	відсутність
	відсутні
	відсутні
	відсутні
	відсутні
	відсутні
	відсутні

	2. Органолептичні показники

	  Запах:

  при t 200 С,  600С       
	бали
	 ≤2 ; ≤ 2
	0; 1
	0; 1
	0; 1
	0; 1
	0; 1
	0;1

	  присмак при 200 С
	бали
	≤ 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  каламутність
	мг/дм3
	≤ 1,5
	0,09
	0,45
	0,04
	0,25
	0,52
	            0,53

	  кольоровість
	градуси
	≤ 20
	˂5
	˂5
	       ˂ 5
	˂5
	˂5
	˂5

	3. Фізико-хімічні показники

	  водневий показник
	одиниці рН
	6,5 - 8,5
	7,49
	7,77
	7.41
	       7,85
	7,48
	7,45

	  залізо загальне
	мг/дм3
	≤ 0,2  
	0,06
	0,03
	0,02
	0,01
	0,04
	0,04

	  загальна жорсткість
	моль/м3
	≤ 7,0 (10,0)
	      5,1
	4,1
	       8,7
	        3,9
	          3,5
	3,8

	  хлороформ
	мг/дм3
	≤ 60
	    0
	       0
	       0
	52,7
	          57,1
	63,4

	  натрій
	мг/дм3
	≤ 200,0
	     26,5
	      21,2
	       27,6
	19,0
	          23,6
	           11,8

	  сульфати
	мг/дм3
	≤ 250,0
	      57,6
	      44,8
	       93,6
	58,0
	          48,2
	           48,7

	  хлориди
	мг/дм3
	≤ 250,0
	      39,9
	      34,4
	       31,6
	        41,0
	          42,7
	          41,8

	  марганець
	мг/дм3
	≤ 0,05 (0,1) 
	      < 0,05
	      < 0,05
	      < 0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05

	  мідь
	мг/дм3
	≤ 1,0
	˂0,02
	˂0,02
	˂0,02
	˂0,02
	˂0,02
	˂0,02

	  сухий залишок
	мг/дм3
	≤1000 
	      389,0
	     310,0
	      565,0
	286,0
	          294,,0
	297,0

	  хлор

  залишковий вільний
	мг/дм3
	≤ 0,5
	0,28
	0,27
	0,29
	0,46
	0,3
	0,3

	  загальна лужність
	моль/м3
	(0,5 - 6,5)*
	3,9
	3,1
	7,0
	       2,1
	           2,3
	2,1

	  цинк  
	мг/дм3
	≤ 1,0
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01

	4. Санітарно-токсикологічні показники

	  аміак 
	мг/дм3
	≤ 0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  нітрити
	мг/дм3
	≤ 0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  нітрати (по NO3)
	мг/дм3
	≤ 50,0
	       1,8
	     1,3
	4,0
	1,1
	           1,3
	           1,3

	  фториди
	мг/дм3
	≤ 1,5 (0,7-1,2) 
	0,1
	0,08
	0,32
	0,08
	0,09
	0,09

	  окислюваність (КМnО4)
	мгО2/дм3
	≤ 5,0
	      1,06
	      2,27
	0,97
	4,1
	          3,07
	         3,12

	  алюміній  
	мг/дм3
	≤ 0,20
	      0,02
	0,02
	0,02
	0,12
	0.18
	0,18

	  кадмій  
	мг/дм3
	≤ 0,001
	<0,0015
	<0,0015
	<0,0015
	<0,0015
	<0,0015
	<0,0015

	  миш'як  
	мг/дм3
	≤ 0,01
	<0,00025
	<0,00025
	<0,00025
	<0,00025
	<0,00025
	<0,00025

	  молібден  
	мг/дм3
	≤ 0,07
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001

	  ртуть  
	мг/дм3
	≤ 0,0005
	<0,00025
	<0,00025
	<0,00025
	<0,00025
	<0,00025
	<0,00025

	  свинець  
	мг/дм3
	≤ 0,01
	<0,0015
	<0,0015
	<0,0015
	<0,0015
	<0,0015
	<0,0015

	  нікель
	мг/дм3
	≤ 0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	  хром загальний
	мг/дм3
	≤ 0,05
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	  пестициди
	мг/дм3
	≤ 0,0005
	0
	         0
	0
	0
	0
	            0

	  кобальт
	мг/дм3
	≤ 0,1
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01


Начальник відділу лабораторного контролю

                            Галина  КРИВЧАНСЬКА                                

